## Лист1
температура на улице | уставка температуры подачи воды на отопление | Температурные уставки работы ТЭНов
|  | Ночь ВЫКЛ | Ночь ВКЛ | День ВЫКЛ | День ВКЛ
Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6
30 | насос и регулятор t откл | нет | нет | нет | нет
27 | насос и регулятор t откл | нет | нет | нет | нет
24 | насос и регулятор t откл | нет | нет | нет | нет
21 | 24 | 33.25 | 24 | 29 | 24
18 | 24.5 | 35 | 25 | 29.5 | 24.5
15 | 25 | 36.75 | 26 | 30 | 25
12 | 25.5 | 38.5 | 27 | 30.5 | 25.5
9 | 26 | 40.25 | 28 | 31 | 26
6 | 26.5 | 42 | 29 | 31.5 | 26.5
3 | 27 | 43.75 | 30 | 32 | 27
0 | 27.5 | 45.5 | 31 | 32.5 | 27.5
-3 | 28 | 47.25 | 32 | 33 | 28
-6 | 28.5 | 49 | 33 | 33.5 | 28.5
-9 | 29 | 50.75 | 34 | 34 | 29
-12 | 29.5 | 52.5 | 35 | 34.5 | 29.5
-15 | 30 | 54.25 | 36 | 35 | 30
-18 | 30.5 | 56 | 37 | 35.5 | 30.5
-21 | 31 | 57.75 | 38 | 36 | 31
-24 | 31.5 | 59.5 | 39 | 36.5 | 31.5
-27 | 32 | 61.25 | 40 | 37 | 32
-30 | 32.5 | 63 | 41 | 37.5 | 32.5
-33 | 33 | 64.75 | 42 | 38 | 33
-36 | 33.5 | 66.5 | 43 | 38.5 | 33.5
-39 | 34 | 68.25 | 44 | 39 | 34

## Лист2
температура | сопротивление | напряжение делителя с резистором 20к | значение ацп | расчетная температура | ошибка
40 | 1459 | 0.81588 | 334.185 | 38.2959 | 1.7041
35 | 1802 | 0.99184 | 406.2559 | 35.1247 | -0.12474
30 | 2238 | 1.2077 | 494.6586 | 31.235 | -1.235
25 | 2796 | 1.4718 | 602.8645 | 26.474 | -1.474
20 | 3520 | 1.7959 | 735.6082 | 20.6332 | -0.63324 | 884
15 | 4450 | 2.184 | 894.5865 | 13.792 | 1.208 | 885
10 | 5670 | 2.6506 | 1085.6714 | 10.5436 | -0.54359
5 | 7280 | 3.2023 | 1311.6809 | 6.7014 | -1.7014
0 | 9420 | 3.8423 | 1573.7996 | 2.2454 | -2.2454
-5 | 12300 | 4.5697 | 1871.7325 | -2.8195 | -2.1805
-10 | 16180 | 5.3665 | 2198.1187 | -8.368 | -1.632
-15 | 21450 | 6.2099 | 2543.5715 | -14.2407 | -0.75928
-20 | 28680 | 7.0698 | 2895.8081 | -20.2287 | 0.22874
-30 | 52700 | 8.6988 | 3563.0129 | -31.5712 | 1.5712
-40 | 100000 | 10 | 4096 | -40.632 | 0.632
-0.027